## 工作表1
Q1 |  |  |  | Q6 |  |  |  |  | QFC: 故障查詢指令 |  |  |  | WC | 輸出功率查詢指令 |  |  | RT: | 機種資訊查詢指令
資料內容及格式 | 含義 | 注釋 |  |  | 數據 | 描述 | Notes |  | KK | 0.無故障 |  | 2 | 資料內容及格式 | 含義 | 注釋 |  | ( | 起始位
( | 起始標誌 |  |  | a | ( | 起始標誌 |  |  |  | 1 母線軟啟失敗 |  | 0 | ( | 起始位 |  |  | VV.VV | 逆變器固件版本 | V 為 0 到 9 的整數 | 5
MMM.M | 輸入市電電壓 | M 為 0 到 9 的整數. 單位為 V | 5 | b | MMM.M | 輸入電壓 | M 為 0 to 9 整數,單位為 V | 5 |  | 2 母線過壓 |  | 0 | PPPP | 逆變器輸出有功功率 W | P 為 0 到 9 的整數,單位為 W | 4 | PP.PP | 協議號 | P 為 0 到 9 的整數 | 5
NNN.N | 最近一次市電異常時電 | N 為 0 到 9 的整數. 單位為 V | 5 | c | PPPPP | 輸入功率 |  | 5 |  | 3 母線欠壓 |  | 0 | SSSS | 逆變器輸出視在功率 VA | S 為 0 到 9 的整數,單位為 VA | 4 | TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT | 逆變器系列及型號 | T 為 0 到 9 的整數 | 31
|  |  | 0 | d | QQQQQ | 輸出功率 |  | 5 |  | 5 母線短路 |  | 0 |  |  |  |  | S/S | 輸入/輸出源數 | S 為 0 到 9 的整數 | 3
| 壓值 | 此數值為最近一次市電異常， 機器轉電池模式是時電壓值 | 0 | e | NN.N | 輸入頻率 | N 為 0 to 9 整數,單位為 Hz | 4 |  | 6 逆變軟啟失敗 |  | 0 |  |  |  |  | P/P | 輸入/輸出相數 | P 為 0 到 9 的整數 | 3
PPP.P | 輸出電壓 | P 為 0 到 9 的整數. 單位為 V | 5 | f | PPP.P | 輸出電壓 | P 為 0 to 9 整數,單位為 V | 5 |  | 7 逆變高壓 |  | 0 |  |  |  |  | MMM | 標準輸出電壓 | M 為 0 到 9 的整數 | 3
QQQ | 輸出負載百分比 | QQQ 顯示負載有功功率百分比 W% o 或視在功率百分比 | 3 | g | III.I | 電池充放電電流 | 最高位 0:充電電流，1:放電電流 | 5 |  | 8 逆變欠壓 |  | 0 |  |  |  |  | FF.FF | 標準輸出頻率 | F 為 0 到 9 的整數 | 5
|  | VA%.兩者中大者 | 0 | h | FF.FF | 頻率設定值 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | RRR | 電池節數 | R 為 0 到 9 的整數 | 3
RR.R | 輸入頻率 | R 為 0 到 9 的整數. 單位為 Hz. | 4 | i | RR.R | 逆變輸出頻率 | R 為 0 to 9 整數,單位為 Hz | 4 |  | 10.輸出短路 |  | 0 |  |  |  |  | BB.B | 標準單節電池電壓 | B 為 0 到 9 的整數 | 4
S.SS | 電池電壓 | S 為 0 到 9 的整數. 單位為 V | 4 | j | QQQ | 輸出電流百分比 | Q 為 0 to 9 整數,單位為 % | 3 |  | 22 超載 |  | 0 |  |  |  |  | NN | 保留 |  | 2
TT.T | 機器內部最高溫度 | T 為 0 到 9 的整數. 單位為攝氏度 | 4 | k | --- | 保留 |  | 3 |  | 23 過溫 |  | 0 |  |  |  |  | WWWWW | 逆變器額定功率 | 1000VA,2000VA,3000VA... | 5
b7b6b5b4b3b2b 1b0 | 逆變器狀態 | 此 8 位數代表一下事件發生與否： | 17 | l | --- | 保留 |  | 3 |  | 38充電過流 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 置 1 代表發生， 置 0 代表不發生 |  | m | VVV.V | 電池電壓 VVV.V | V 為 0 to 9 整數,單位為 V | 5 |  | 45.EEprom 故障 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | b7 1 : 市電異常b6 1 : 電池低壓b5 1 : 旁路有輸出b4 1 : 逆變器故障b3 1 : 保留 |  | n | VV.VV | 充電電壓設定值 | VV.VV | 5 |  | 55.溫度感測器開路 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | b2 1 : 自檢中 |  | o | TT.T | 逆變器內部最高溫度 | T 為 0 to 9 整數,單位為 °C | 4 |  | 59.充電過壓 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | b1 1 : 接收到關機指令， 關機中 |  | p | III.I | 充電電流設定值 |  | 5 | MM | 0.市電模式 |  | 2 | [7 empty] | 0
|  | b0 0 : 電池模式提示音消除 |  | q | CCC | 保留 | 保留 | 3 |  | 1.電池模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | r | K | 當前逆變器工作模式 | 逆變器工作模式 K: | 1 |  | 3.旁路模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 市電模式（充電且旁路有輸出） | 0 |  | 4.待機模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 電池模式（即逆變模式） | 0 |  | 5.故障模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 3 旁路模式（旁路輸出，不充電） | 0 |  | 6.上電模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 4 待機模式 | 0 |  | 7.關機進行中 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 5 故障模式 | 0 |  | 8.充電模式 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 6 上電模式 | 0 | XXXXX | 市電丟失 | 0x0001 | 5 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 7 .關機進行中 | 0 |  | -- | 0x0004 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 8.充電模式（僅充電，無旁路輸出） | 0 |  | 旁路丟失 | 0x0080 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 9.電池自檢測模式 | 0 |  | 電池未接 | 0x0200 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | s | B | 電池自檢狀態 | 電池自檢狀態 | 1 |  | 電池低壓 | 0x0400 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 自檢中 | 0 |  | 電池過充 | 0x0800 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 3 結果報警 | 0 |  | 超載警告 | 0x4000 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 5 自檢途中退出 | 0 |  | 風扇故障 | 0x8000 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 7 Other values | 0 | XXXXX |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 1 母線軟啟失敗 | 0 | XXXXX |  |  | 5 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 3 母線欠壓 | 0 | PPP | P 為 0 到 9 的整數，單位為 Volt |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 6 逆變軟啟失敗 | 0 | FF.F | F 為 0 到 9 的整數，單位為 HZ |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 8 逆變欠壓 | 0 | OOO | O 為 0 到 9 的整數，單位為 Volt. |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 10 輸出短路 | 0 | EE.E | E 為 0 到 9 的整數，單位為 HZ. |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 22 超載 | 0 | LLL | E 為 0 到 9 的整數，單位為 HZ |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 23 過溫 | 0 | LLL |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 38 充電過流 | 0 | CCC |  |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 45 Eerpom 故障 | 0 | PPP | P 為 0 到 9 的整數，單位為 Volt. |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 55 溫度感測器開路 | 0 | NNN | N 為 0 到 9 的整數，單位為 Volt. |  | 3 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 59 充電過壓 | 0 | PPPP |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | u | wwwwwwww | 告警代碼 |  | 8 | NNNN |  |  | 4 | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | v | 0 | -- |  | 1 | BBB.B |  |  | 5 | [7 empty] | 0
[9 empty] | TTT |  |  | 3 | [7 empty] | 0
[9 empty] | TTT |  |  | 3 | [7 empty] | 0
[9 empty] | SSSSS |  |  | 5 | [7 empty] | 0
[9 empty] | CCCCC | (a) 轉換器無動作 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 轉換市電狀態 | 1 | 0 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 轉換電池狀態 | 2 | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | PPPPP | 鎖相完成 | 1 | 5 | [7 empty] | 0
[10 empty] | 鎖相失敗 | 2 | 0 | [7 empty] | 0

## 工作表2
Q1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8
Q6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1
QFC | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
WC | 4 | 4
RT | 5 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5